新疆智能化工厂换热机组招标

招标文件

2026年05月13日

各供暖换热机组生产安装经营单位：

- 因公司发展需要，2026年新疆喀什新建智能化工厂，需要新上供暖设备一套，现对其对外公开招标采购，详情如下：

- 招标项目名称：

高效智能换热站设备，规格型号及数量： QTZQ-N-2.1MW(换热器)    1套(二次网供地暖和片暖共用)。详见附件二招标技术要求

三、投标人资格要求：

1、投标人必须具备独立法人资格；投标人须为所投设备的制造商或取得满足此招标要求的制造商授权的代理商；投标人是代理商的需具有制造商出具的针对本项目的授权书。

2、投标人经营、制造相同或类似产品3年及以上的销售、制造经验，有所投标产品的销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备无重大事故和不良投诉。

3、不接受联合体投标。

四、投标人须知：

1、本招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。

2、投标人须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

3、投标人交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若卖方中标供货后，由于卖方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由卖方承担；发票必须开具正式税务发票（13%税率），进口设备按照国家税务部门开具正规发票，否则，卖方承担一切责任。

4、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

5、投标人在参与本项目中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标人的责任。

6、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向合同签订地人民法院起诉。

5、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7、投标人将需要澄清的问题2026年5月18日前以电子文档发送至招标方联系人邮箱并电话通知查收。

五、投标保证金：

1、投标人应以电汇的形式交纳投标保证金，投标保证金5万元并汇入以下账号：

| 公司名称 | 新疆智瑞纺织有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行： | 中国农业银行股份有限公司草湖经开区支行 |
| 账 号： | 30783301040011889 |

注：电汇单据备注中注明“换热机组投标保证金”。

投标保证金的交纳截止时间为（到账时间）：2026年5月19日前。

2、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人招标文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

六、投标报价说明：

1、本次投标采用现场报价，投标报价有效期不低于60天 ，报价为货到招标方现场含材料费、安装费、税费、运费及技术服务的价格。

2、投标货币：人民币、美元、欧元等国际通用货币，使用非人民币报价时，须按当日汇率备注人民币报价。

3、投标人应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，投标人应自行承担与投标有关的全部费用。

七、投标文件：

1、投标文件组成：

商务部分：

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书原件，代理人身份证复印件。

（2）代理人社保证明（或加盖银行公章的半年工资流水账）

（3）投标保证金证明；

（4）含投标文件真实性的声明函。

（5）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）企业法人营业执照、产品制造许可证、产品检验报告等企业相关资质复印件（复印件必须盖公司公章）。

（7）付款方式、交货时间、运输方式及给我公司优惠方案。

（8）近3年内同类产品的业绩表，供货合同复印件。

（9）投标设备签订合同样本。

（10）商务偏差表。

技术部分：

（1）技术部分：供暖机组的构件、技术性能指标的详细描述、技术支持资料，质保期可单独注明。

（2）投标方所投设备对招标方基建等相关方面的要求。

（3）及提供终身售后服务的《承诺书》。

（4）出具产品质量保证书。

（5）技术偏差表。

报价部分：

《报价一览表》，单独密封。

服务部分：

(1) 投标人自行编写技术服务文件：

（2）技术培训内容及详细方案；

（3）关于维修、更换零部件、系统升级、响应时间、培训服务及提供售后服务的《承诺书》。

2、投标文件要求：

（1）投标单位在编制投标文件时，须根据公司情况及设备配置及特点如实编制。

（2）标书据实编制(一正本一副本)，如同时参与多个包的投标，须按包分别制作投标文件，无论中标与否，招标文件均不退还。

（3）招标文件偏离：允许正偏离，负偏离部分必须重点说明并提出解决方案。

（4）投标文件应当对招标文件有关技术要求、供货期、报价有效期、供货要求、招标范围等实质性内容逐条做出作出应答并提供相应描述，不能以“满足”、“符合”、“达到”或照搬复制招标文件要求的应答，应进行实质性应答。

（5） 招标文件签字及盖章要求：单位法人代表或授权委托人签字或盖章及加盖单位公章。

（6） 招标方有权利将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标方有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还投标保证金。

八、质量标准：

1、产品符合国家标准、行业标准及招标项目相关技术要求，并充分考虑实际使用环境，详见《技术标准》附件。

2、外购、外协、配套件质量必须符合国家有关标准。

九、交货期：

签订合同之日起60天内到厂

十、质保期：

自验收合格之日起质保二年

十一、付款方法和条件：

安装调试合格正常运行后，供方提供相应全额发票后支付90%货款；留10%作为质量保证金，质保期满二年经卖方到买方对账无质量问题后付清。

十二、现场招标地点及时间

现场招标地点：山东省邹平市经济开发区魏纺路二号山东魏桥创业集团采购与供应链管理中心招标会议室

现场招标时间：兹定于公历2026年5月19日（星期二）上午9点现场招标

十三、评标原则：

采用综合评标法，根据投标单位的报价、产品质量、供货能力、交货时间、企业资质、业绩情况、信誉程度、售后服务等综合评定后选定中标单位。

十四、招标文件获取：

凡有意参加投标人，请购买招标文件，招标文件200元/份（电汇），售后不退，投标保证金与标书费分开电汇

十五、联系方式：

地    址：邹平经济开发区魏纺路2号（综合业务楼三楼采购一科）

联 系 人：杨玉增  电 话： 0543-4161062  4161453 邮    箱: yangyuzeng@wqmail.cn

传 真：0543-4161188   4161189     公司网址：www.weiqiaocy.com

技术咨询：能源王科长13854381097

附件一 《法人授权委托书》

附件二《技术标准》

附件一：法人授权委托书

致：

本人	（姓名）系	（投标公司）的法定代表人（单位负责人） ，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义投标、评标、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；委托期间若有变更，将以书面及时通知。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。代理人无转委权，特此委托

委托期限：  年 月 日 至 年 月 日

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年 	 月   日

附件二：新疆智能纺织项目换热机组招标要求

一、总则

1、本技术条件适用于:换热机组的设备要求，提出了包括该设备的功能、结构、性能、材料、安装、调试、运行和试验等方面的技术要求。

2、本技术条件并未对一切技术细节做出规定，供方应提供符合本技术条件和满足需方使用要求的优质产品。并对供货范围内设备系统的完整性、合理性、先进性、使用性能全部负责。

3、本技术部分所用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按国家较高标准执行。

二、工程概况

1、项目名称：换热机房内换热设备、附属管道和设备附属线缆的的供货安装和调试。

2、安装地点：新疆维吾尔自治区草湖市智能纺织项目换热机房。

三、设备概况：

1、设备名称：高效智能换热站设备

2、规格型号及数量： QTZQ-N-2.1MW(换热器)    1套(二次网供地暖和片暖共用）

四、技术要求：

| 设计 参数 | 1）一次管网过热饱和蒸汽，压力约0.7兆帕、温度约300℃； 2）二次管网一路75/50℃供片暖系统、供暖面积10000㎡（0.7MW），另一路经温控阀变温为60/50℃供地暖系统、供暖面积20000㎡（1.4MW）；厂家根据要求测算是否能满足，不能满足应进行调整，标书中注明并投标时现场当面说明。 |
| --- | --- |
| 设备 选型 | - 换热器中换热管为190根Ф19*1.2 SUS316L不锈钢无缝管,壁厚实测≥1.2mm，单根长度为1.5米;换热器管壳直径≥DN500，管壳壁厚实测≥9.5mm（甲方派人封头安装前验收）。 - 换热器供回水口预留法兰PN16 DN150，蒸汽进口预留法兰PN25 DN125、变径为DN65带PN25 DN65西门子温控阀,具有停电自动关闭蒸汽功能。地暖系统温控阀为PN1.6 DN100西门子温控阀，为了将水充充分混合安装2米长的DN400无缝管、壁厚不小于9毫米。 3）循环泵各100KQL115-34-15/2（ P=15KW Q=115m3/h H=34m一用一备）；补水泵KQDP32-4-46 （ P=1.1KW Q=4m3/h H=46m一用一备）； 4)DN400立式直通除污器1台、过滤网采用304不锈钢，两级过滤；DN100铸钢自由浮球式疏水器1件、变频控制柜、安全阀及相关配件，配全机组全部压力表、温度表。 4)冷凝水和软化水共用一个Q235钢板焊制水箱（体积不小于4 m3），； 5）全自动软水设备（流量不小于3m3/h），机组具备自来水不经处理到水箱的一根DN50管路,进水管处水表数据要接入自控系统。 |
| 水泵及 电机 | 供暖机组所配备的所有电机为一级能效（IE5） 1）水泵为上海凯泉（首选），电机电源为380V、50Hz。从厂家或指定代理商购买，送货时提供采购发票。 2）机械密封使用寿命应大于8000小时。轴密封采用机械密封，漏水量≤1mL/h； 3）材质要求：泵轴材质不低于45#钢，应采用深沟球轴承，全封闭油脂润滑，无须维护和保养； 4）电机的绝缘等级为不低于F级，防护等级为IP55，电机能效一级IE5，配套电机必须通过中国质量认证中的CCC认证； 5）电动机为Y系列三相鼠笼式电动机，电机应满足IEC34标准或相同等级的其它标准，电机绝缘应满足IEC85.F级。电气元件，包括电机应最少满足IEC34的IP54等级。 6）控制箱和接线盒应为金属壳体，并有有效的接地和用于安装电缆的充足空间。元器件布置应符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011）相关规定，要求元件单侧布置。每台控制箱箱门面板上除了应有的电气元件外，还应加设所对应的循环水泵电流指示表一块，液晶触屏。 |
| 阀门 管件 | - 一网采用PN25的法兰闸阀或截止阀及其管件； - 二网整套机组采用PN16的法兰蝶阀，附属管路采用PN16的法兰闸阀及其管件。 |
| 驱动器 | 1）由可逆式伺服电机驱动，驱动器应有过载保护；驱动器断电时应保持在原位；电源为220Vac，AC24V 50HZ；控制信号须与中央控制器匹配，可选模拟量或三点信号； 2）可手动操作；具有阀位反馈功能;驱动器应有阀门行程自检功能，以减少调试时间；驱动器与阀体的连接需简单方便，驱动器应能安装于阀杆水平或向上的方向；外壳防护等级IP54。 |
| 仪表 | 1）压力表（外壳要求08F喷黑塑,YTN-150）不锈钢冷却管和不锈钢仪表阀，循环和补水泵用ABB变频器一拖二，变送器用于测量过程压力，变频器采集一级网供回水压力，二级网供回水压力，循环泵后压力；并输出一个与所测量成比例的模拟信号。 2）温度计（外壳要求酚醛树脂,WSS411）传感元件：Pt1000或Ni1000精度等级；B级传感器连接；两线制保护管耐压；2.5MPa测温范围：-30～150℃。 3）一次网安装DN65涡街流量计，带温压变、带二次表（带表箱、显示温度、压力、瞬时、累积、停电等循环显示信息）便于现场查看，二次表数据上传至自控系统,安装要充分考虑前后管段距离，确保计量准确。 |
| 自控 系统 | 自控系统应具有手动、自动、远动功能，还具有就地控制、显示和远传功能，能与中央控制室联网。补水控制与循环控制应为各自的控制系统。控制系统应具有如下功能： 1）远程通讯控制功能：为适应远程监控组网方式，控制设备应具备通过GPRS信号与中央控制室实现远程监视、控制功能。需要配置GPRS信号传输设备（DTU设备），内置IP虚拟技术可接入普通4G手机卡（移动、联通、电信三网通用）与中央控制室实现远程监视、控制功能，带物联卡并包2个采暖期的流量。 2）全自动无人值守就地控制功能：图像显示:现场配置汉化人机界面彩色触摸屏面板，以便现场对各参数进行监视、修改、功能切换及控制。彩色液晶触摸屏要大于等于10英寸，分辨率要大于等于800×480。彩色触摸屏人机界面应具有换热工艺系统图；各报警事件的实时、历史记录等。 3）控制柜采用1.5毫米厚不锈钢制作、西门子PLC控制，具有工频/变频手动切换功能，螺栓及柜内所有铁件均采用不锈钢件。ABB变频器（带中文面板），设施耐德进线总开关和各分支断路器，规格均为电机额定电流的2倍以上。控制柜带底板预留进出线孔，控制柜前铺设绝缘板。 4）控制柜和自控柜分开设置，共两个柜子。 |
| 安装及其它要求 | 1）换热站内管道和换热器保温均采用100毫米（分两层错开）厚硅酸铝针刺毯保温，外面均包0.5毫米铝皮，整套机组自带的管道安装完也要保温。线缆敷设要用桥架或线管。 2）换热设备为整套设备安装在不低于 16#槽钢底座上，泵房内所有管道均为无缝管。当DN≥200时实测壁厚不小于 7毫米；当150≥DN≥80时实测壁厚不小于 5毫米，DN≤65时实测壁厚不小于3毫米。弯头厚度不低于同规格管道厚度。焊接前进行坡口处理并焊三遍以上。所有管道支吊架均进行除锈刷铁红防锈漆和灰漆各两遍。为了便于通行和美观尽量采用吊架，吊架用不小于12#槽钢、膨胀螺丝不小于M16X120，如采用钢管支架，支架要符合相关规范。安装完毕在管道上喷管道名称和介质流向、对水泵进行喷码编号。 3)一次网蒸汽、自来水由招标方负责甩口至站内1米，二次网和空压站余热由招标方负责甩口至1轴室内出地面1米，管道接口碰头由最后施工方负责完善。招标方在换热站设总配电箱，从换热站总配电箱到控制柜，再从控制柜到设备和仪表的电缆和信号线由投标方提供并安装。 4)厂家可根据招标方提供图纸优化设备布局，投标时应提供标书，包含所用材料明细表（材料名称、品牌、数量）和机组、控制柜的电路图纸、机组尺寸图，机房设备布置图纸。定标后由厂家提供设备和电箱基础图纸，招标方负责施工基础。 |

能源供应处